Obrazac 1

Opština Mojkovac

Broj: 01-426/20-2208

Mojkovac, 04.12.2020.god.

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Službeni list CG“, br. 74/19),  i Pravilnika  za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br.61/20) , Ispravke Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 65/20), Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br.71/20), Ispravke Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br.74/20) i  Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br.102/20), Opština Mojkovac objavljuje

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Mojkovac | Lice/a za davanje informacija: Ranka Brajković, Predrag Zejak |
| --- | --- |
| Adresa: Trg Ljubomira Bakoča bb | Poštanski broj: 84205 |
| Sjedište: Mojkovac | PIB: 02007100 |
| Telefon: 050/470-273 | Faks: 050/472-215 |
| E-mail adresa: mangermo@t-com.me | Internet stranica: www.mojkovac.me |

II  Predmet nabavke:

radovi

III Opis predmeta nabavke:

Radovi na izgradnji fekalne i atmosferske kanalizacije, infrastrukturno opremanje objekta zgrade "Skijališta".

CPV:

45112600-1Iskopavanje i zatrpavanje

45100000-8 Pripremni radovi na gradilištu

45262300-4 Betonski radovi

45233200-1 Razni radovi na površinskom sloju

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 39.700,00€;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke |  | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Izgradnja fekalne kanalizacije Donji Mojkovac |  |  |  |  |
|  | Pripremni Radovi |  |  |  |  |
| 1. | Obeležavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja radova i sva neophodna geodetska snimanja za izradu projekta izvedenog stanja. |  |  | pausal |  |
|  | Zemljani radovi |  |  |  |  |
| 1. | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu svih kategorija, (predpostavljamo III i IV kategorija). Ponuđač je obavezan da prije podnošenja ponude obiđe trase projektovanih dionica kolektora i utvrdi stanje terena i nema pravo da zahtijeva eventualno povećanj ponuđenih jediničnih cijena. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda I eventualno potrebno podgrađivanje rova i crpljenje vode iz rova. Postoji mogućnost prisustva fekalnih voda prilikom iskopa. Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa sa direktnim utovarom na motorno vozilo i odvoz na deponiju do 5km. Koeficijent rastresitosti za odvoz ukalkulisati u jediničnu cijenu iskopa. Iskop do 4m dubine |  |  | M3 | 193 |
| 2. | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod kao i iskop u trupu ulice na mjestu prolaska kolektora, u materijalu svih kategorija, (predpostavljamo III i IV kategorija). Ponuđač je obavezan da prije podnošenja ponude obiđe trase projektovanih dionica kolektora i utvrdi stanje terena i nema pravo da zahtijeva eventualno povećanje ponuđenih jediničnih cijena. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda i eventualno potrebno podgrađivanje rova i crpljenje vode iz rova. Postoji mogućnost prisustva fekalnih voda prilikom iskopa. Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa sa direktnim utovarom na motorno vozilo i odvoz na deponiju do 5km. Iskop od 2m do 4m dubine |  |  | M3 | 35 |
| 3. | Dodatni iskop za reviziona okna nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i eventualno potrebno podgrađivanje jame i crpljenje vode iz jame. Postoji mogućnost prisustva fekalnih voda prilikom iskopa. Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa sa direktnim utovarom na motorno vozilo i odvoz na deponiju do 5km. Obračun po m3 |  |  | M3 | 50 |
| 4. | Ručni iskop u materijalu svih kategorija oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda. Obračun po m3, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala iz iskopa na dovoljnu udaljenost kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov. |  |  | M3 | 7 |
| 5. | Ručna dorada i planiranje dna rova nakon mašinskog iskopa. Planiranje se obavlja sa probranim materijalom iz iskopa sa tačnošću od +/- 3cm od projektovane nivelete.Na isplanirano dno rova ugrađuje se posteljica. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad. Obračun po m2 isplaniranog dna rova. 110.00*0.80= |  |  | M2 | 88 |
| 6. | Izrada posteljice za kanalizacione cijevi. Posteljica se izvodi od pijeska prirodne mješavine, 10 cm ispod, znad i oko cijevi čitavom širinom rova. Posteljica se može ugraditi i od prosejanog materijala iz iskopa tako da u dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije više od 8-10 mm. Obračun po m3 kvalitetno izvedene posteljice |  |  | M3 | 20 |
| 7. | Nabavka, trasport i ugradnja u rov tamopina-jalovine nakon montaže cjevovoda i ugradnje posteljice i za nasipanje planirane sobraćajnice duž trase kolektora Tampon se ugrađuje umjesto postojećeg materijala u kojem se obavlja iskop kanalskog rova. Tampon ugrađivati u slojevima ne većim od 30 cm uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao podloga za ugradnju asfaltne i betonske podloge. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno. Dalje zatrpavanje se može obavljati mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 30 cm uz propisno nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog i nabijenog tampona |  |  | M3 | 200 |
| 8. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa nakon montaže cjevovoda i ugradnje posteljice. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno. Dalje zatrpavanje se može obavljati mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 30 cm uz propisno nabijanje. Obračun po m3 |  |  | M3 | 20 |
|  | Ukupno zemljani radovi |  |  |  |  |
|  | Betonski radovi |  |  |  |  |
| 1. | Izrada baze revizionog okna sa donjom pločom i kinetom od betona MB30. Istovremeno sa izradom baze revizionog okna ugrađuju se i spojnice odgovarajućeg prečnika od poliestera, sa integrisanim gumenim dihtunsima NBR kvaliteta, tako da se, nakon maontaže cjevovoda, onemogući procurivanje spoljnih voda. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu oplatu. Obračun po m3 ugrađenog betona |  |  | M3 | 2,2 |
| 2. | Nabvka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku gornju ploču i armirano-betonski vijenac ispod ploce revizionih okana od betonskih prstenova. Ploča je debljine 20cm Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu. Obračun po m3 ugrađenog betona |  |  | M3 | 2,0 |
| 3. | Nabvka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku donju ploču četvrtastih okana. Ploča i zidovi se izvode debljine 20cm. |  |  | M3 | 1,4 |
| 4. | Nabvka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku gornju ploču i zidove četvrtastih okana. Ploča i zidovi se izvodie u svemu prema detalju iz projekta debljine zidova 20cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu. |  |  | M3 | 2,6 |
| 5. | Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih prstenova prečnika1000mm dužine L=1000mm. sa integrisanim gumenim dihtungom NBR kvaliteta. Prstenovi se ugrađuju na bazu revizionog okna tako da se njime formira tijelo revizionog okna. Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal za ugradnju betonskih prstenova uključujući potrebna štemovanja za penjalice, kao i krpljenje nakon ugradnje penjalica, potrebna skraćenja cijevi i ostale radove kojima se obezbeđuje potpuno formiranje zida okna od armirano-betonskih prstenova tako da se onemogući procurivanje spoljnih voda. Obračun po komadu ugrađenih armirano-betonskih prstenova |  |  | kom | 4 |
| 6. | Nabavka, transport, sječenje, savijanje i ugradnja betonskog željeza. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal za pravilnu ugradnju betonskog željeza |  |  | kg | 1050 |
|  | Instalaterski radovi |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka, transport i ugrađivanje kanalizacionih cijesa spojnicama i zaptivnim gumenim dihtunzima NBR kvaliteta. Cijevi se ugrađuju na predhodno izrađenoj posteljici od pijeska Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1 montiranih i od nadzora primljenih cijevi od centrifugalnog poliestera DN250 spoljni prečnik 272mm, unutrašnji prečnik 260.20mm |  |  | M1 | 110 |
| 2. | Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124) Poklopci su premazani sa hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom, nezagađivač prema BS3416 Poklopci su kružni, prečnika svetlog otvora 60cm, za opterećenja od 400kN (klase D400) i zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom ili konusnim naleganjem poklopca na ram. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca ; bušenje rupa i ankerisanje rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja. Obračun po komadu ugrađenog poklopca |  |  | kom | 5 |
| 3. | Spajanje prekinutih cjevovoda zvodosnadbijevanje koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja |  |  | pausalno | 1 |
| 4. | Spajanje prekinutih elektro kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskopna otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te potrebni rad i material za prespajanje. |  |  | pausalno |  |
| 5. | Rasijecanje i razbijanje sa pikamerom postojeće asfaltne podloge kolovozne konstrukcije. Ivice afaltna ravno odsjeći, po 40 santimetara lijevo i desno šire od poprećnog presjeka rova tako da se ne dođe do oštećenja ostale površine tokom iskopa rova. Predpostavljana debljina asfaltne podloge je 16cm (6+6+4). Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka sa ugradnjim novog asfalta nakon zatrpavanja rova na ugrađenu tamponsku podlogu uvaljanu do potrebnog modula stišljivosti. Ugrađena asfltna podloga je debljine kao i postojeća. |  |  | M2 | 200 |
| II | Izgradnja atmosferske kanalizacije u lokalnoj saobraćajnici |  |  |  |  |
| 1. | Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja. Obilježavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim glavnim projektom. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehnničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po 1 m' trase. |  |  | M1 | 150 |
| 2. | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu svih kategorija prosječne dubine 0-2 m. Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi stanje terena jer nema pravo na promjenu kategorizacije tokom izvođenja. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda i eventualno potrebno podgrađivanje rova. Obračun po m³, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda . Iskop od 0 do 2 m Obračun po m3. |  |  | M3 | 120 |
| 3. | Dodatni iskop za reviziona okna nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i material uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i eventualno potrebno podgrađivanje. Obračun po m3, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov. |  |  | M3 | 5 |
| 4. | Nabavka, transport i razastiranje muljevitog pijeska – prirodne mješavine, u rov za izradu posteljice debljine 10 cm ispod cijevi, oko cijevi u punoj širini rova i iznad cijevi u sloju od 10 cm.Srednja veličina zrna pijeska do 3 mm. Muljeviti materijal da ne sadrži organskih materija. Vađenjem iz deponije ovog materijala treba otkloniti sve krupne sastojke. Prvi sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cjevovoda izvršiti podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska ubacivati lopatom do potrebne debljine sloja . Posteljica se može ugraditi i od prosejanog materijala iz iskopa tako da u dodiru sa cjevovodom ne budu frakcije veće od 8-10 mm. Obračun po m3 ugrađenog materijala. |  |  | M3 | 25 |
| 5. | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju koju odredi investitor. Jedininičnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za odvoz viška od iskopa kanalskog rova na gradsku deponiju. Obračun po m3 odvezenog materijala. |  |  | M3 | 50 |
| 6. | Zatrpavanje kanalskih rovova sa montiranim i ispitanim cjevovodom. Zatrpavanje se obavlja u slojevima, debljine 30-40 cm, uz propisno nabijanje do postizanja potrebnog modula stišljivosti. Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno, probranim materijalom iz iskopa. Dalje zatrpavanje se može obavljati preostalim viškom od iskopa mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. Obračun po m3 materijala za zatrpavanje. |  |  | M3 | 86.5 |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi profila 1000mm dužine L=1.0m I L=0.5m.Cijevi se ugrađuju tako da se njime formira tijelo okna.Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebna štemovanja za penjalice, krpljenje betonskih cijevi nkon ugradnje penjalica, potrebna skraćenja cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale radove kojima se obezbjeđuje potpuno formiranje zida okna od AB cijevi. Obračun po komaduugrađenih AB cijevi u reviziono okno. L=1.0m 6kom L=0.5m 3kom |  |  | kom | 6 3 |
| 2. | Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku gornju ploču slivnika i armirano betonski vijenac ispod gornje ploče. Ploča se izvodi debljine 15cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu i armaturu. Obračun po m3 ugrađenog betona |  |  | M3 | 2.38 |
| 3. | Nabavka transport i ugradnja betona MB30 u betonsku donju ploču slivnika. Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 15cm. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu. Obračun po m3 ugrađenog betona |  |  | M3 | 1.35 |
| 4. | Izrada kinete i AB vijenca iznad donje ploče u slivnicima. Kinete se izvode od betona MB30. Kineta se izrađuje od polutače PVC cijevi a njena obrazina od betona sa završnom obradom cementnim malterom uz glačanje do crnog sjaja. Jediničnom cijenom je obuhvaćen potreban rad i materijal za kompletnu izradu kinete revizionog okna. Obračun po m3 betona za izradu kinete prema propisu za ovu vrstu radova. |  |  | M3 | 2.63 |
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka, transport i ugrađivanje kanalizacionih cijevi PEHD rebrastih cijevi sa jednoličnim presjekom zida, prema standardu EN1401 klase Sn4, sa zaptivnim prstenom punih zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969 Cijevi se ugrađuju na predhodno izrađenoj posteljici od pijeska. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1 montiranih i od nadzora primljenih PEHD cijevi DN315mm |  |  | M1 | 150 |
|  | UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-gvozdenih slivničkuh rešetki 60x60 klase D. Obračun po komadu ugrađene rešetke. |  |  | kom | 6 |
| 2. | Spajanje prekinutih elektro kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Prespajanje vrši a koji nijesu evidentirani preduzeće koje gazduje tim instalacijama. Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskopna otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te potrebni rad i material za prespajanje. Obračun od komada izvršenog prespajanja. |  |  | paus |  |
| 3. | Ispitivanje kanalizacionog cjevovoda sa slobodnim tečenjem vode na probni pritisak prema propisima za ispitivanje atmosferskih cijevi EN1610, nakon montaže i zatrpavanja sa prvim slojem tampona. Obračun po m' ispitanog cjevovoda. |  |  | m | 150 |
| 4. | Izrada projekta izvedenog stanja na osnovu geodetskih snimanja. Projekat uraditi u skladu sa zakonom i pravilnicima za izradu katastra podzemnih instalacija. |  |  | paus |  |
| III | Upojni rov |  |  |  |  |
|  | Obeležavanje jame upojnog rova, kontrola nivelete prilikom izvođenja radova i sva neophodna geodetska snimanja vezana za atmosfersku kanalizaciju |  |  | kom | 1 |
|  | Zamljani radovi |  |  |  |  |
| 1. | Mažinski i ručni iskop temeljne jame za upojni rov u širokom otkopu u materijalu svih kategorija. (procenjujemo da je III, IV i V kategorija). Izvođaču se preporučuje da prije izrade ponude obiđe lokaciju i utvrdi stanje na terenu. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, alat, mehanizacija i materijal uključujući: i mašinski i ručni iskop, podgrađivanje rova sa dodatnim iskopom za montažu podgrade i crpljenje vode iz rova. Elementi podgrade treba da budu prema normi EN 13331-1 i EN 1333-2. Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa sa direktnim utovarom na motorno vozilo i odvoz na deponiju do 5km. Koeficijent rastresitosti za odvoz ukalkulisati u jediničnu cijenu iskopa. Iskop do 4m dubine |  |  | M3 | 87,5 |
| 2. | Ručna dorada i planiranje dna temelnie jame nakon mašinskog iskopa. Planiranje se obavlja sa probranim materijalom iz iskopa sa Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad. Obračun po m2 isplaniranog dna temeljnih jama. |  |  | M2 | 10 |
| 3. | Nabavka, trasport i ugradnja tamopina-jalovine oko upojnog rova nakon izrade istog Tampon je frakcije kamenih zrna 4-8mm, i ugrađuje se uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao podloga za ugradnju betonskog trotoara. Zatrpavanje prvog sloja se obavlja ručno. Dalje zatrpavanje se može obavljati mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko upojnog rova i da slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog i nabijenog tampona |  |  | M3 | 100 |
|  | Betonski radovi |  |  |  |  |
| 1. | Izrada temelnih greda, serklaža i vertikalnih stubova upojnog rova od armiranog betona MB30 dimenzije 20X20cm. Beton je proiyveden po normi MEST EN 206-1 razreda C30/37, XF1. U cijenu je uračunata potrebna oplata i betonsko željezo (116.50kg po 1m3 betona) Obračun po 1m3 ugrađenog betona |  |  | M3 | 4,8 |
| 2. | Izrada zida upojnog bunara od betonskih blokova dimenzija 20x20x40cm u cementnom malteru smaknutih tako da propuste što više vode. U cijenu je uračunato i bušenje svakog bloka sa po jednom bušotinom profila 12mm kako bi se obezbjedilo izlivanje atmosferskih voda u podzemlje. Obračun po m2 zida. |  |  | M2 | 12 |
| 3. | Izrada pokrovnih ploča upojnog rova od armiranog betona MB30 dimenzije 190X60X12cm. Beton je proizveden po normi MEST EN 206-1 razreda C30/37, XF1. U cijenu je uračunata potrebna oplata i betonsko željezo (dvostruko armirana Q524 mreža 20kg po komadu) Obračun po komadu ugra¦ene ploče |  |  | kom | 35 |
| 3. | Nabvka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku gornju ploču revizionog silaza u upojni rov.. Beton treba da bude proizveden.prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XF1. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu i betonsko železo (oko 200 kg/m3) kao i njega betona. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona |  |  | M3 | 0,5 |
| 4. | Nabvka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku gornju ploču revizionog silaza u upojni rov. Beton treba da bude proizveden.prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XF1 Ploča Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu i betonsko železo (oko 200 kg/m3) kao i njega betona. Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona |  |  | M3 | 0,5 |
|  | Instalaterski radovi |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124) Poklopci su premazani sa hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom, nezagađivač prema BS3416 Poklopci su kvadratni, svijetlog otvora 70X70cm, za opterećenja od 400kN (klase D400). Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca; bušenje rupa i ankerisanje rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja. Obračun po komadu ugrađenog poklopca. |  |  | kom | 1 |
|  |  | UPOJNI BUNAR |  |  |  |
|  | UKUPNO RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
| IV | Izgradnja trotoara u ul. M. Damjanovića |  |  |  |  |
| 1. | Rušenje postojećih žičanih ograda sa utovarom i odvozom na mjesto skladištenja |  |  | m | 60 |
| 2. | Izmještanje vodovodnih šahtova |  |  | kom | 2 |
| 3. | Izmještanje drvenih stubova i stubova rasvjete |  |  | Kom | 4 |
|  | Zemljani radovi |  |  |  |  |
| 1. | Iskopi u materijalu III i IV kategorije za trotoar sa utovarom i transportom na S.T.D. 5 km |  |  | M3 | 5 |
| 2. | Iskop za temelje parapetnog zida u materijalu III i IV kategorije |  |  | M3 | 8 |
| 3. | Izrada nasipa , grubo razastiranje, fino planiranje i valjanje u slojevima |  |  | M3 | 1 |
|  | Ukupno zemljani radovi |  |  |  |  |
|  | Betonski radovi |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka, transport i ugradnja donjeg nosećeg-tamponskog sloja od šljunkovitog ili drobljenog materijala, mehanički stabilizovanog, debljine d=20cm ispod trotoara I d=10cm ispod potpornog zida |  |  | M3 | 145 |
| 2. | Nabavka I ugradnja betona MB30 za potrebe betoniranja temelja potpornog zida |  |  | M3 |  |
| 3. | Nabavka I ugradnja armature za izradu potpornog zida |  |  | kg | 860 |
| 4. | Postavljanje oplate , nabavka I ugradnja betona MB30 za izradu potpornog zida |  |  | M3 | 23,5 |
| 5. | Nabvka betona MB-30, transport i izgradnja betonskih trotoara debljine d=15cm |  |  | M2 | 725 |
| 6. | Izrada betonskih rampi u trotoarima za lica sa otežanim kretanjem |  |  | Kom | 7 |
| 7 | Nabavka i ugradnja armaturne mreže Q 335 u betonske trotoare na prilazima objektima |  |  | kg | 2150 |
| 8. |  |  |  |  |  |
| V | Objekat Skijalište | Niskonaponska kablovska mreža |  |  |  |
| 1. | Betonsko postolje za NRO izrada betonskog postolja 3o x50x30 |  |  | kom | 1 |
| 2. | NapPPOO -A- 4x 50 mm2 + 1x50 mm2Cuojni kabal od NKRO dao SS MRO |  |  | m | 5 |
| 3. | Stopice 50 mm2 Cu |  |  | kom | 2 |
| 4. | Stopice 50 mm2 Al |  |  | kom | 8 |
| 5. | MRO samostojeći razvodni ormar za 4 brojila -komplet šemiran sa sledećom opremom zaštitni prekidač sa osigurač -Drišer 3P -63A kom 1 limitatorima 3p 40A -kom 2 limitarorom 3p 25A- kom2 komplet odvodnika prenapona V25-B+C/3+NPE, sa zamjenjivim ulošcima, Iimp=25kA, Uc=280V, Up<0,9kV, 1 kom |  |  | kom | 1 |
| 6. | PNK Regal sa poklopcem 60 x 200 x 2000mm |  |  | m | 20 |
| 7. | PNK Regal sa poklopcem 60 x 100 x 2000 mm |  |  | m | 10 |
|  | ukupno |  |  |  |  |
|  | SKIJALIŠTE |  |  |  |  |
| 1. | napojni kabal za SKIJALIŠTA CG PPY 5x16 mm2 |  |  | m | 42 |
| 2. | bužir halogen fri fi 32 |  |  | m | 18 |
|  | ukupno |  |  |  |  |
|  | KANCELARIJA - 1-opština |  |  |  |  |
| 1. | Kabal PPY 5x10 mm2 |  |  | m | 35 |
| 2. | bužir halogen fri fi 25 |  |  | m | 18 |
| 3. | RT ugradna - SRT 24 sklopka 1-0. KS 25A A.Osigurač 16A A.Osigurač 10A |  |  | Kom Kom Kom kom | 1 1 8 3 |
|  | ukupno |  |  |  |  |
|  | OSTALE KANCELARIJE- opština |  |  |  |  |
| 1. | napojni kabal PPY 5 x 16 mm2 |  |  | m | 25 |
| 2. | bužir halogen fri fi 32 |  |  | m | 23 |
| 3. | Isporuka i ugradnja RT - ugradna SRT -56 |  |  | kom | 1 |
| 4. | sklopka 1-0 . KS 40A A. Osigirač - 16A A.Osigurač |  |  | Kom Kom kom | 1 40 12 |
| 5. | Demontaža postojeće instalacije sa postojećeg RO i montaža na novi RT |  |  | kom | 1 |
|  | ukupno |  |  |  |  |
|  | POSLOVNI OBJEKAT UPRIZEMLJU |  |  |  |  |
| 1. | isporuka i ugradnja napojni kabal PPY 5 x 10 mm2 |  |  | m | 42 |
|  | bužir halogen fri fi 25 |  |  | m | 5 |
|  | toploskupljajuća spojnica 4 x čaura 10 mm2 ,toploskupljajuća termo izolacija |  |  | kom | 1 |
|  | ukupno |  |  |  |  |
|  | UKUPNO NNP |  |  |  |  |
| VI | Ugradnja oluka na objektu Skijališta |  |  |  |  |
| 1. | Izrada i montaža horizontalnih oluka sa istočne i sjeverne stane objekta čeličnim plastificiranim limom d=0.68mm zajedno sa svim fazonskim komadima. U cijenu uračunati skidanje postojećiholuka. 31 +15 Obračun po m1. |  |  | M1 | 46 |
| 2. | Izrada i montaža vertikalnih oluka sa istočne i sjeverne stane objekta čeličnim plastificiranim limom d=0.68mm zajedno sa svim fazonskim komadima. Oluci se postavljaju na mjestima postojećih (3+1). U cijenu uračunati skidanje postojećih oluka. Obračun po m1 zajedno sa obujmicama do trotoara. |  |  | M1 | 30 |
| 3. | Izrada i montaža ulivnica od čeličnog plastificiranog lima d=0.68mm koje se postavljaju na spoju horizontalnih sa vertikalnim olucima. Obračun po komadu. |  |  | kom | 6 |
| 4. | Opšivanje prepusta krova čeličnim plastificiranim limom d=0.68mm razvijene širine 50cm. Opšivanje izvesti u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1 razvijene širine lima sa ugradnjom. |  |  | M1 | 88 |
|  | Ukupno |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
| I | Fekalna kanalizacija |  |  |  |  |
| II | Atmosferska kanalizacija |  |  |  |  |
| III | Upojni rov |  |  |  |  |
| IV | Izgradnja trotoara u ul. M. Damjanovića |  |  |  |  |
| V | Objekat Skijalište - NNP |  |  |  |  |
| VI | Ugradnja oluka na objektu Skijališta |  |  |  |  |

VI Način plaćanja

Virmanski, 10 dana nakon realizacije ugovora, tj. nakon ispostavljene okončane situacije, a na osnovu Ugovora o realizaciji programa "Izgradnja lokalne infrastrukture", br 01-334/20-304 od 21.01.2020.god, anex I br.01-334/20-7443/1 od 21.09.2020.godine (Uprava javnih radova).

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

20 dana od dana zaključivanja Ugovora.

VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:

najniža ponuđena cijena  			  broj bodova  	  100

IX Način i rok dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Opština Mojkovac, Trg Ljubomira

Bakoča bb, 84205 Mojkovac;

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: Opština Mojkovac, Trg Ljubomira

Bakoča bb, 84205 Mojkovac;

elektronskim putem na e-mail adresu: managermo@t-com.me

radnim danima od 08:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 10.12.2020. godine do 10:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana  10.12.2020. godine u 11:00 sati.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka donijeće se u roku od 5 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

XI Drugi uslovi i informacije

Ponuđači su dužni dostaviti: - Finansijsku ponudu u skladu sa Tehničkom specifikacijom i navedenim uslovima ponude (Obrazac 6); - Dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača; - Izjavu (Obrazac 2); - Dozvole i licence: Ponuđač u predmetnom postupku javne nabavke, privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje: Važeću Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018). - Garantni rok: 2 godine. - Garancija kvaliteta: Neophodni atesti - Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Nadzorni organ.

Službenik za javne nabavke                                                                           Ovlašćeno lice naručioca

Predrag Zejak                                                                                              PREDSJEDNIK

Ranko Mišnić

_______________________	             M.P.                             _________________________

Obrazac 2

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br.102/20) ______(ponuđač)_____ dostavlja

I Z J A V U

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj:______od _________ za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke) procijenjene vrijednosti ____ EUR-a.

U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.

Ovlašćeno lice    (ime i prezime), (svojeručni potpis)

M.P.

Obrazac 6

(naziv ponuđača)

Podnosi

Opština Mojkovac

84205 Mojkovac,Trg Ljubomira Bakoča bb

PONUDU

po zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke 1 | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez pdv-a | Ukupan iznos bez pdv-a | PDV | Ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Ostali obavezni uslovi za ponuđače |  |
| --- | --- |
| Rok isporuke, izvršenja |  |
| Mjesto isporuke, izvršenja |  |
| Način i dinamika isporuke, izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Dozvole i licence |  |
| Period važenja ponude |  |
| Dodatni uslovi, kvantitativni i kvalitativni prijem, garancija ponude, garancija za dobro izvršenje posla, uzorak, opis, fotografija ….. |  |
| … |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

_________________________________

1Kvalitet, dimenzija, oblik, bezbjednost, performansa, označavanje, rokupotrebe, jedinica mjere, količina i dr.

Kvalitet, dimenzija, oblik, bezbjednost, performansa, označavanje, rokupotrebe, jedinicamjere, količina i dr.

Do dana uspostavljanja ESJN

U ovom dijelu naručilac može predvidjeti dostavljanje garancije ponude ili drugog sredstva finansijskog  obezbjeđenja, uslove za učestvovanje u jednostavnoj nabavci, obrazloženje razloga hitnosti, rok za dostavljanje zahjeva za pojašnjenje.

Nije primjenjivo od uspostavljanja ESJN